**Додаток 6**

**до тендерної документації**

**Комунальне підприємство «Благоустрій-Р»**

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі: Модуль для зберігання, заправки пального в комплекті**

**об’ємом 20м3 (ДК 021:2015: 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та**

**посудини високого тиску)**

**Мета проведення закупівлі**: Враховуючи високу ймовірність загроз стабільного функціонування енергетичної системи, викликаної діями російської агресії та з метою створення резерву палива для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення функціонування підприємств, закладів та установ критичної інфраструктури в осінньо-зимовий період 2023-2024рр.

 **Вид процедури закупівлі:** відкриті торги з особливостямиу відповідності до постанови  КМУ від 12.10.2022р.  №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування товару** | **К-сть.** | **Одиниця виміру** |
| 1. Модуль: новий, наземний, горизонтальний, циліндричний, одностінний, об’ємом не менше 20м3, калібрований, з антикорозійним покриттям товщиною не менше 150 мкм. Обов’язкова зіговка обичайок резервуару для надання додаткової міцності та жорсткості. Тарування резервуару: геометричний метод. Товщина стінок не менше 4мм. Сертифікат ISO 9001:2015.2. Лінія деаерації (дихальна) с сумісним дихальним клапаном СМДК-50 (або еквівалент).3. Лінія замірна ДУ-50 (або еквівалент) з муфтою CAM-LOCK DC 2” (або еквівалент).4. Лінія для підключення магнітострикційного рівнеміра.5. Лінія заливна ДУ-80 (або еквівалент) з вогневим запобіжником ОП-80 (або еквівалент) та муфтою CAM-LOCK DC 3” (або еквівалент).6. Лінія знешламлювання з різьбовою пробкою.7. Лінія видачі ДУ-40 (або еквівалент).8. Люк-лаз діаметром не менше Ø600 мм. 9. Драбина та майданчик з перилами для безпечного обслуговування люка.10. Дашок над колонкою.11. Ложементи (металеві опори), на які встановлюється резервуар з кільцями для стропування при транспортуванні та підведенням заземлення.12. Універсальний кронштейн для монтажу паливороздавальної колонки, 13. Заправний модуль для дизельного палива CASE 220/70 (або еквівалент) продуктивністю не менше 70 л/хв з механічний лічильником, шлангом довжиною не менше 4 метрів, автоматичним кран-пістолетом МХ60 (або еквівалент).14. Метршток сірий з лазерним гравіюванням 2,4м | **1** | **комплект** |

 **Загальні вимоги:**

1. Товар, що є предметом закупівлі, повинен відповідати екологічним нормам, бути новим (такими що не був у використанні), непошкодженим, належна якість якого відповідає умовам, встановленим чинним законодавством України, мати високу надійність і безпеку в процесі експлуатації.
2. До вартості товару включаються витрати пов’язані з даною закупівлею (тара та упаковка, транспортування, завантаження і розвантаження товару, монтажі роботи, страхування, сплата податків, митних зборів тощо). Доставку товару за адресою: 77001, Івано-Франківська обл., м.Рогатин, вул.Галицька,102.
3. Гарантійний термін на Товар становить 12 місяців.
4. Учасник гарантує, що Товар, який є предметом Договору  належить йому на праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися Товаром, є новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним  законодавством України.
5. Учасник у складі своєї пропозиції подає скановану копію оригіналу у форматі PDF або належним чином завірену копію паспорту якості на продукцію або сертифікат відповідності.
6. Технічні, якісні характеристики товару повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, про що учасник у складі своєї пропозиції надає гарантійний лист в довільній формі.
7. Строк поставки Товару: до 15 жовтня 2023 року.
8. Довідку в довільній формі з інформацією про найменування виробника товару, країни його реєстрації та країни походження товару.
9. Товар повинен відповідати вимогам, визначеним у даному Додатку.
10. **Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений в межах видатків, передбачених кошторисом на 2023 рік.
11. **Очікувана вартість предмета закупівлі**: 430 000,00 грн.
12. **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі**: визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275 із змінами. При розрахунку враховано розмір діючих цін з урахуванням офіційних статистичних даних станом на дату оголошення закупівлі.