ДП «РОГАТИН –ВОДОКАНАЛ»

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Насос глибинний

код ДК 021:2015: 42120000-6 – Насоси та компресори

Мета проведення закупівлі: з метою забезпечення сталого функціонування  та  надання  послуг з централізованого водопостачання  у ДП «Рогатин -Водоканал» існує необхідність в закупівлі у 2024 році насоса глибинного.

Мета використання товару: для задоволення потреб у надання  послуг з централізованого водопостачання    об’єктів замовника (споживача).

Вид процедури закупівлі : відкриті торги з особливостями з урахуванням  Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Термін постачання до 25.11.2024 року.

Тип насосного агрегату: глибинний, відцентровий, багатоступінчастий, призначений для перекачування води із свердловин.

Номінальна температура перекачуваної рідини 20 °С.

Робочі колеса мають бути багатоканальні закритого типу.

Встановлення насосного агрегату – вертикально.

Ущільнення валу – механічне.

Напірний патрубок має бути різьбовим G6” з перехідником на фланець DN150 з нержавіючої сталі.

Довжина перехідника не має бути не більше 120 мм.

Кількість отворів кріплення не менше 8.

У складі тендерної пропозиції надати графічне відображення габаритних розмірів перехіднику із зазначенням основних величин.

Робочі характеристики:

Насосний агрегат повинен забезпечувати діапазон характеристик при частоті 50 Гц не менше: продуктивність від Qmin не менше 80 м3/год до Qmax не менше 170  м3/год при напорі від HQmin не менше 108,5 м до HQmax не менше 55,5 м відповідно.

Насосний агрегат має забезпечувати робочі характеристики не менше:

| Q (м3/год) | 95 | 105 | 120 | 145 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H (м) | 102,5 | 98,5 | 91 | 76,5 | 65 |

Продуктивність в робочій точці не менше (Q): 120 м3/год.

Напір в робочій точці не менше (H): 91 м. вод. ст.

Максимальна продуктивність насосного агрегату (Qmax): 170 м3/год.

Максимальний напір насосного агрегату на закриту засувку не менше: 128 м. вод. ст.

Потужність насоса в робочій точці не більше (Р2): 38,5 кВт.

ККД насоса в робочій точці не менше: 78 %.

Насосний агрегат має бути придатний для роботи з перетворювачем частоти та пристроєм плавного пуску.

Робочі характеристики згідно норми EN ISO9906:2012 2В.

Параметри електродвигуна:

Тип електродвигуна: занурений електродвигун «мокрого типу», трьохфазний, асинхронний, герметично закритий, залитий розчином етиленгліколю.

Двигун має бути придатним до роботи з перетворювачем частоти.

Двигун насоса має бути ремонтопридатним та придатним до перемотування.

Рідиною, що використовується для заповнення електродвигуна, повинна бути суміш води з етиленгліколем. Використання будь-якого мастила крім розчину етиленгліколю не дозволяється.

Двигун повинен мати осьові опорні дозаправленні підшипники типу Кінгсбурі, або краще.

Двигун повинен бути укомплектований компенсаційною мембраною для збалансування між внутрішнім та зовнішнім тиском, а також для компенсації температурних змін об’єму води.

Двигун повинен бути укомплектований двонаправленим подвійним механічним ущільненням валу двигуна та захисною протипісковою втулкою із ламінованим ущільнювачем.

З’єднання в насосах повинно бути водонепроникне відповідно до стандарту ІР 68, як визначено Міжнародною електротехнічною класифікацією ступенів захисту.

Потужність двигуна не більше: 45 кВт.

Кількість обертів не більше: 3000 об/хв.

Напруга мережі 400 В.

Частота 50 Гц.

Номінальний струм не більше: 94 А.

Номінальне ККД двигуна не менше: 84 %.

Ступінь захисту - IP68.

Клас ізоляції електродвигуна – F

Тип пуску – прямий.

Режим роботи – S1, безперервна робота.

Гарантоване напрацювання двигуна повинне становити не менше 50000 годин до профілактичного ремонту.

Вимоги до матеріального виконання:

Робочі колеса – нержавіюча сталь AISI316. Виготовлення методом «суцільного лиття» (безшовна технологія) з зносостійким покриттям , або краще.

Середній корпус насосу – нержавіюча сталь AISI304L. Виготовлення методом «суцільного лиття» (безшовна технологія) з внутрішнім зносостійким покриттям , або краще.

Корпуси всмоктуючий і напірні – нержавіюча сталь AISI304L. Виготовлення методом «суцільного лиття» (безшовна технологія) з внутрішнім зносостійким покриттям , або краще

Вал – нержавіюча сталь AISI431, або краще.

Насос повинен бути укомплектований вбудованим грибоподібним зворотнім клапаном.

Насоси повинні комплектуватися втулками захисту від осьового зміщення, виготовленою із стійкої до зношування термореактивної смоли.

Дифузори повинні бути укомплектовані компенсаційними кільцями, виготовленими із стійкого до зношування каучуку.

На вал насосної частини повинні бути встановлені направляючі втулки із зносостійкого каучуку із зовнішнім корпусом із нержавіючої сталі.

Насос повинен мати металеву пластину-кришку для захисту електричного кабелю від пошкодження.

Підшипники ковзання повинні бути виконані з вулканізованої гуми з втулкою з нержавіючої сталі.

Наявність проти-піскового захисту в підшипниках насоса.

Насос повинен бути придатний для перекачування води з вмістом піску до 300 г/м3.

Зворотній клапан насосу повинен мати вихідне приєднувальне різьбове закінчення.

Гарантоване напрацювання робочих коліс повинно становити не менше 40000 годин.

Габаритні розміри:

Діаметр насосу не більше: 213 мм.

Діаметр двигуна не більше: 190 мм.

Довжина насосного агрегату не більше: 2270 мм.

Насосний агрегат повинен бути укомплектований блоком контролю тиску.

Діапазон тиску становить:

- Тиск на включення: від 0,15 МПа до 0,88 МПа

- Тиск на виключення: від 0,3 МПа до 1,1 МПа

Вимоги до з'єднання: 1/2 "

Напруга мережі: 400В

Допустима температура навколишнього середовища становить від -5 ºС до + 40 ºС.

Мінімальна відносна вологість може досягати 50% при температурі 40 ºС і 90% при температурі 20ºС.

Ступінь захисту IP43 (за умови монтажу реле кришкою вгору).

У складі тендерної пропозиції надати графічну характеристику роботи запропонованого пристрою регулювання тиску з вказаними параметрами  - тиск включення, МПа та тиск виключення, МПа.

У складі тендерної пропозиції надати графічне відображення габаритних розмірів пристрою тиску із зазначенням основних величин.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 299550,00 грн. з ПДВ

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Замовником було проведено моніторинг цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації щодо ціни товару з відповідними технічними характеристиками, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках).