Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,  очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: «Реконструкція електромереж головної каналізаційної насосної станції ДП «Рогатин-Водоканал» шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції  за адресою: вулиця Драгоманова 41,місто Рогатин,Івано-Франківського району, Івано-Франківської області»

Мета проведення закупівлі: з метою забезпечення надійного, безпечного та безперебійного електропостачання об’єкта, а також підвищення енергоефективності та зменшення витрат на споживання електричної енергії та  надання  послуг з централізованого водовідведення у ДП «Рогатин - Водоканал» існує необхідність у придбанні робіт «Реконструкція електромереж головної каналізаційної насосної станції ДП «Рогатин-Водоканал»,шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції» у 2026 році

Вид процедури закупівлі : відкриті торги з особливостями з урахуванням  Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-06-23-009106-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Роботи передбачають виконання комплексу заходів за робочим проєктом: встановлення фотоелектричних модулів (ФЕМ) JAM72D40-610/LB/1500V (58шт.) потужністю 610 Вт., одного трифазного гібридного інвертора Deye SUN-50K SG01HP3-EU-BM4 загальною потужністю 50 кВт., встановлення акумуляторної батареї (далі - АБ) Deye SE-G5.1Pro-B (LiFePO4 51,2V 100Ah) ємністю 51,2 кВт/год (10×5,12 кВт/год) для накопичення електричної енергії.

Детальна інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі зазначена в Додатку 2 тендерної документації.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 870 509,00 грн.з ПДВ, в т.ч. - кошти місцевого бюджету-652085,20грн., та грантові кошти ( надані Федеративною Республікою Німеччини,  представленою Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини, яке представлене  Посольством Федеративної Республіки Німеччини у Києві) - 1218423,80грн..

Строк виконання робіт: 31.08.2026р.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, визначеної відповідно до норм КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України» від 01.11.2021 № 281 та затвердженого Експертного звіту (Позитивний) № 356/25-ГАЛ від 22.09.2025 року щодо розгляду проєктної документації на реконструкцію за робочим проектом: «Реконструкція електромереж головної каналізаційної насосної станції ДП «Рогатин-Водоканал»,шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції» електростанції  за адресою: вулиця Драгоманова 41,місто Рогатин,Івано-Франківського району, Івано-Франківської (згідно з кодом ДК 021:2015 45454000-4: Реконструкція).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0459 |  |
| 2 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди | 100 м3 | 0,0459 |  |
| 3 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 8,0325 |  |
| 4 | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 | 100 м3 | 0,0459 |  |
| 5 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів | 1 м3 | 0,54 |  |
| 6 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,0405 |  |
| 7 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,00744 |  |
| 8 | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,5 т | 1т | 0,97925 |  |
| 9 | Стіл SMS-212R Робочий стіл на 28 ФЕМ (ширина ФЕМ 1134мм) | комплект | 1 |  |
|  | Стіл SMS-212R Робочий стіл на 30 ФЕМ (ширина ФЕМ 1134мм) | комплект | 1 |  |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на електричні роботи

|  | Найменування робіт та витрат | Одиниця | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж сонячних панелей | шт | 58 |  |
| 2 | Монтаж інвертора напруги 30 кВт | шт | 1 |  |
| 3 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (маршрутізатор) | шт | 1 |  |
| 4 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 5 | Щит пластиковий 24 місця ЕСН-24РТu | шт | 1 |  |
|  | В щиті встановлено: |  |  |  |
| 6 | Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050, А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. | шт | 4 |  |
| 7 | Обмежувач перенапруги ETITEC M T12 PV 1100/12,5 Y | шт | 4 |  |
| 8 | Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ. | шт | 4 |  |
| 9 | Запобіжник CH 10x38 gPV 15A 1000V | шт | 4 |  |
| 10 | Тримач запобіжника EFH 10 1P 25A 1000V DC | шт | 4 |  |
|  | Щит захисту АС: |  |  |  |
| 11 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 12 | Щит пластиковий на 36 місць, ЕСН-36РТu | шт | 1 |  |
|  | В щиті встановлено: |  |  |  |
| 13 | Вимикач автоматичний номінальний струм понад 63а до 160а А3120,А3710,АЕ2050, А3110 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. | шт | 3 |  |
| 14 | Автоматичний вимикач ЕВ2S 160/3LF 100А 3р | шт | 3 |  |
| 15 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. | шт | 1 |  |
| 16 | Обмежувач перенапруги ETITEC С T2 275/20 3+0 | шт | 1 |  |
| 17 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. | шт | 1 |  |
| 18 | Вимикач навантаження ЕТІ SV 3100 3р 100А | шт | 1 |  |
| 19 | Вимикач автоматичний номінальний струм понад 160до 250а А3130,А3720 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ. | шт | 1 |  |
| 20 | Перемикач навантаження ETI SSQ 3125 "1- 0-2" 3р 125А | шт | 1 |  |
|  | Вироби для прокладання проводу і кабелю |  |  |  |
| 21 | Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів | 1 км | 0,03 |  |
| 22 | Гофротруба двостінна (двошарова) підземна червона д=50мм | м | 30 |  |
| 23 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм | 100 м | 0,23 |  |
| 24 | Труба гофрована д=50мм УФ-стійка | м | 20 |  |
| 25 | Труба ПВХ жорстка гладка д=50мм, атмосферостійка | м | 3 |  |
| 26 | Кріплення до труби гофрованої д=50мм | шт | 40 |  |
| 27 | Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 3 м | 100 м | 0,15 |  |
| 28 | Лоток перфорований оцинкований 100х50мм | м | 15 |  |
| 29 | Кришка лотка 100 | шт | 15 |  |
| 30 | Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (конектор) | шт | 45 |  |
| 31 | Конектори вологозахищені для фотоелектричних модулів пара МС-4 | шт | 35 |  |
| 32 | Конектор для вітої пари RJ45F/UTP | шт | 10 |  |
| 33 | Бірка маркувальна У134 | 100шт | 0,2 |  |
| 34 | Наконечник кабельний мідно-лужений DT(G)-16 | шт | 20 |  |
| 35 | Наконечник кабельний мідно-лужений DT(G)-50 | шт | 45 |  |
| 36 | Наконечник кабельний мідно-лужений LG-6 | шт | 20 |  |
| 37 | Хомут затискний нержавіючий YATO 4, 6х200мм (100шт) | шт | 1 |  |
| 38 | Конструкції металеві (метизи) | т | 0,002 |  |
|  | Кабельна продукція |  |  |  |
| 39 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,43 |  |
| 40 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,1 |  |
| 41 | Трос оцинкований д=5мм | м | 10 |  |
| 42 | Талреп монтажний гак-гак (стяжка) М10 | шт | 1 |  |
| 43 | Затиск для канатів DIN741 д=5мм | шт | 2 |  |
| 44 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 5,5 |  |
| 45 | Одножильний кабель з мідною струмопровідною жилою з ізоляцією із зшитого поліетилену, стійкий до ультрафіолетового випромінювання перетином 1х6мм2 Н1Z2Z2-K | 1000м | 0,561 |  |
| 46 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг | 100 м | 0,4 |  |
| 47 | Кабель силовий 0,4кВ з мідними жилами, з ізоляцією з полівінілхлориду, перерізом 5х50мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,0408 |  |
| 48 | Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами | 100 м | 0,55 |  |
| 49 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,15 |  |
| 50 | Кабель силовий 0,4кВ з мідними жилами, з ізоляцієюз полівінілхлориду, перерізом 3.2, 5мм2 ВВГнгд | 1000м | 0,0102 |  |
| 51 | Кабель вита пара U/UTP-cat.5 | 1000м | 0,0612 |  |
| 52 | Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах | 100 м | 0,6 |  |
| 53 | Провід з мідними жилами гнучкий з ізоляцією з ПВХ пластикату напругою 660в перерізом 6мм2 ПВ3 | 1000м | 0,0206 |  |
| 54 | Провід з мідними жилами гнучкий з ізоляцією з ПВХ пластикату напругою 660в перерізом 16мм2 ПВ3 | 1000м | 0,0412 |  |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на заземлення

|  | Найменування робіт та витрат | Одиниця | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0644 |  |
| 2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0644 |  |
| 3 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | 100 м | 0,04 |  |
| 4 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | 100 м | 0,46 |  |
| 5 | Смуга сталева оцинкована (StZn) 40х4 | м | 50 |  |
| 6 | Тримач смуги Fix B30 (StZn) | шт | 4 |  |
| 7 | З'єднувач Cant д=16 (StZn) | шт | 4 |  |
| 8 | З'єднувач Cross для смуги | м | 4 |  |
| 9 | Заземлювач вертикальний з круглої сталi дiаметром 20 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 10 | Комплект стержневого уземлювача д=16мм | шт | 1 |  |
| 11 | Антикорозійна стрічка | м | 10 |  |

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на блискавкозахист

|  | Найменування робіт та витрат | Одиниця | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установлення стальних болтових блискавковідводів і тросостояків масою до 0, 5 т | 1 т | 0,036 |  |
| 2 | Блискавкоприймач (комплект) | шт | 4 |  |
| 3 | Тримач щогли Fix 312011 | шт | 8 |  |
| 4 | З'єднувач Duos д=16мм 211011 | шт | 4 |  |
| 5 | З'єднувач Duos д=08мм з смугою 210011 | шт | 4 |  |

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

на придбання устаткування електричних робіт

|  | Найменування робіт та витрат | Одиниця | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сонячні панелі JA Solar JAM66-D45-610-LB; ( маса=0,0208) | шт | 58 |  |
| 2 | Інвертор Deye SUN-50K SG01HP3-EU-BM4; ( маса=0,08) | шт | 1 |  |
| 3 | Маршрутізатор TP-LINK TL-WR841N; ( маса=0,0024) | шт | 1 |  |

2  пусковий комплекс

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на електричні роботи

|  | Найменування робіт та витрат | Одиниця | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год | шт | 10 |  |
| 2 | Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т | 1т | 0,085 |  |
| 3 | Стійка акумуляторна 3U-HRACK-4 | шт | 1 |  |
|  | Захист акумуляторів |  |  |  |
| 4 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |
| 5 | Шафа.металева, ІР66 GT60-40-20 | шт | 1 |  |
|  | В шафі встановлено: |  |  |  |
| 6 | Запобігачі напруга до 500в, номінальний струм від 0,25 до 10а, одноблоковіізоляційній основі, струм до 250 А | шт | 2 |  |
|  | Установлення та монтаж в НКУ. |  |  |  |
| 7 | Запобіжник 125А, NН-0 gR-PV 750V DC | шт | 2 |  |
| 8 | Тримач запобіжника KVL 0 1Р 160А 690V клеми М8-М8 | шт | 2 |  |
| 9 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | 100м | 0,3 |  |
| 10 | Провід з мідними жилами гнучкий з ізоляцією з ПВХ пластикату напругою 660в перерізом 16мм2 ПВ3 | 1000м | 0,0309 |  |
| 11 | Кабельний ввід ІР66 PG13.5 | шт | 4 |  |

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

на придбання устаткування електричних робіт

|  | Найменування робіт та витрат | Одиниця | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акумуляторна батарея DEYE BOS-G PRO LiFePO4 HV51.2v 100AH 5.12kwh; ( маса=0,044) | шт | 10 |  |
| 2 | BMS для акумуляторної батареї BOS-G PRO 200-1000 Vdc 120A; ( маса=0, 019) | шт | 1 |  |

Усі посилання в технічній специфікації на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент».

В разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з локальних кошторисів, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу встановленим порядком, та щодо якої отримано позитивний ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ.

Основні технічні характеристики фотоелектричних модулів

JAM72D40-610/LB/1500V

| № п/п | ПАРАМЕТР | ВЕЛИЧИНА |
| --- | --- | --- |
|  | Електричні параметри | STC |
| 1 | Максимальна потужність, Вт | 610 |
| 2 | Напруга холостого ходу, В | 52,80 |
| 3 | Струм короткого замикання, А | 14,57 |
| 4 | Напруга максимальної потужності, В | 44,11 |
| 5 | Струм максимальної потужності, А | 13,83 |
|  | Температурні параметри |  |
| 6 | Ефективність модуля, % | 23,1 |
| 7 | Максимальна напруга збірки, В | 1500 |
| 8 | Номінальна робоча температура чарунок (NOCT), °С | 45±2 |
| 9 | Температурний коефіцієнт для потужності, %/°С | -0,3 |
| 10 | Температурний коефіцієнт для напруги холостого ходу, %/°С | -0,26 |
| 11 | Температурний коефіцієнт для струму короткого замикання, %/°С | 0,046 |
|  | Механічні параметри |  |
| 12 | Діапазон робочих температур, °С | –40…+85 |
| 13 | Габаритні розміри, мм | 2333×1134×30 |
| 14 | Маса, кг | 32,5 |
| 15 | Тип сонячних чарунок | монокристалічні |
| 16 | Рівень захисту по ГОСТ 14254-96 | IP68 |
| 17 | Тип роз’ємів | MC-4 |

Основні технічні характеристики інвертора

Deye SUN-50K SG01HP3-EU-BM4

| № п/п | ПАРАМЕТР | Значення |
| --- | --- | --- |
|  | Резервний, автономний режим |  |
| 1 | Потужність, Вт | 50 000 |
| 2 | Максимальна потужність, Вт | 55 000 |
| 3 | Вихідний струм, А | 80 |
| 4 | Максимальний вихідний струм, А | 80 |
| 5 | Вихідна частота, Гц | 50/60 |
| 6 | Тип мережі | 3ф (L/N/PE) |
| 7 | Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (лінійне навантаження <1,5%) |
|  | Сонячний контролер |  |
| 8 | Максимальна потужність сонячного поля, Вт | 65 000 |
| 9 | Діапазон напруги, В | 150-1000 |
| 10 | Робочий діапазон МРРТ, В | 150-850 |
| 11 | Старт МРРТ, В | 180 |
| 12 | Струм МРРТ, А | 36 |
| 13 | Кількість трекерів МРРТ, шт | 4 |
| 14 | Кількість входів PV, шт. | 2 |
|  | Ефективність |  |
| 15 | Максимальний ККД,% | 97,5 |
| 16 | Температура експлуатації, С | - 25 - +60 |
| 17 | Охолодження | Інтелектуальне повітряне охолодження |

Основні технічні параметри акумуляторної батареї

Deye SE-G5.1Pro-B

| № п/п | ПАРАМЕТР |  | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Енергія модуля (кВт·год) |  | 5,12 |
| 2 | Номінальна напруга модуля (В) |  | 51,2 |
| 3 | Кількість модулів у батареї |  | 6 |
| 4 | Номінальна напруга системи (В) |  | 307,2 |
| 5 | Робоча напруга системи (В) |  | 43.2-57.6 |
| 6 | Ємність модуля (Ah) |  | 100 |
| 7 | Корисна ємність модуля (Ah) |  | 95 |
| 8 | Струм заряду/розряду (A) | Рекомендований | 50 |
|  |  | Піковий розряд (5 с) | 150 |
| 9 | Комунікаційний порт |  | RS485, CAN2.0 |
| 10 | Вологість |  | 5~95% відносної вологості |
| 11 | Висота над рівнем моря |  | ≤2000 м |
| 12 | Спосіб встановлення |  | Монтаж на стійку |
| 13 | Температура зберігання (°C) |  | 0~35 |
| 14 | Цикл життя |  | 6000 (25°C) |
| 15 | Атестація |  | IEC62619 UL1973 CE UN38.3 UK VDE2520-50 FCC CEI 0-21 UL9540A |

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 870 509,00 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, з урахуванням кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво", затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації.